## Sheet1
节点编号 | 名称 | 所属设备 | 分类编号 | I/O类型 | 服务工程编号 | 监测间隔 | 保存时间 | 结果转换表达式 | 报警条件 | 最小值 | 最大值 | 分类 | 数据类型{ObjectType} | 地址编号{InstanceNumber}
L4-RF-fengleng_1 | 1#风冷机组水流状态 | fengleng_1 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 743
L4-RF-fengleng_2 | 2#风冷机组水流状态 | fengleng_2 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 744
L4-RF-fengleng_3 | 3#风冷机组水流状态 | fengleng_3 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 745
L4-RF-fengleng_4 | 4#风冷机组水流状态 | fengleng_4 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 746
L4-RF-fengleng_5 | 5#风冷机组水流状态 | fengleng_5 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 747
L4-RF-fengleng_6 | 6#风冷机组水流状态 | fengleng_6 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 748
L4-RF-fengleng_7 | 7#风冷机组水流状态 | fengleng_7 | 3073 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 749
L4-RF-EAF-3yxzt | EAF-3运行状态 | EAF-3 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 751
L4-RF-EAF-3zdzt | EAF-3自动状态 | EAF-3 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 752
L4-RF-EAF-4yxzt | EAF-4运行状态 | EAF-4 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 753
L4-RF-EAF-4zdzt | EAF-4自动状态 | EAF-4 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 754
L4-RF-EAF-5yxzt | EAF-5运行状态 | EAF-5 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 755
L4-RF-EAF-5zdzt | EAF-5自动状态 | EAF-5 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 756
L4-RF-EAF-3gzbj | EAF-3故障报警 | EAF-3 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 757
L4-RF-EAF-4gzbj | EAF-4故障报警 | EAF-4 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 758
L4-RF-EAF-5gzbj | EAF-5故障报警 | EAF-5 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 759
L4-F2-PAU-2F-01yxzt | PAU-2F-01运行状态 | PAU-2F-01 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 766
L4-F2-PAU-2F-01gzbj | PAU-2F-01故障报警 | PAU-2F-01 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 769
L4-F2-PAU-2F-02yxzt | PAU-2F-02运行状态 | PAU-2F-02 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 780
L4-F2-PAU-2F-02yczt | PAU-2F-02压差状态 | PAU-2F-02 | 153 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 781
L4-F2-PAU-2F-02zdzt | PAU-2F-02自动状态 | PAU-2F-02 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 782
L4-F2-PAU-2F-03yxzt | PAU-2F-03运行状态 | PAU-2F-03 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 783
L4-F2-PAU-2F-03yczt | PAU-2F-03压差状态 | PAU-2F-03 | 153 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 784
L4-F2-PAU-2F-03zdzt | PAU-2F-03自动状态 | PAU-2F-03 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 785
L4-F2-PAU-2F-01zdzt | PAU-2F-01自动状态 | PAU-2F-01 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 786
L4-F2-PAU-2F-01yczt | PAU-2F-01压差状态 | PAU-2F-01 | 153 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 787
L4-F2-PAU-2F-02gzbj | PAU-2F-02故障报警 | PAU-2F-02 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 789
L4-F2-PAU-2F-02zgbj | PAU-2F-03故障报警 | PAU-2F-02 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 790
L4-RF-EAF-1yxzt | EAF-1运行状态 | EAF-1 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 797
L4-RF-EAF-2yxzt | EAF-2运行状态 | EAF-2 | 150 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 798
L4-RF-EAF-1zdzt | EAF-1自动状态 | EAF-1 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 799
L4-RF-EAF-2zdzt | EAF-2自动状态 | EAF-2 | 152 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 800
L4-RF-EAF-1zgzbj | EAF-1故障报警 | EAF-1 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 801
L4-RF-EAF-2gzbj | EAF-2故障报警 | EAF-2 | 151 | DI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  | #R == true |  |  | BACnetBoolProbe | 3 | 802
L4-RF-PAU-2F-03qt | PAU-2F-03启停 | PAU-2F-03 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 770
L4-RF-PAU-2F-01qt | PAU-2F-01启停 | PAU-2F-01 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 771
L4-RF-PAU-2F-02qt | PAU-2F-02启停 | PAU-2F-02 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 772
L4-RF-EAF-1qt | EAF-1启停 | EAF-1 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 803
L4-RF-EAF-2qt | EAF-2启停 | EAF-2 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 804
L4-RF-EAF-3qt | EAF-3启停 | EAF-3 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 805
L4-RF-EAF-4qt | EAF-4启停 | EAF-4 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 806
L4-RF-EAF-5qt | EAF-5启停 | EAF-5 | 157 | DO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetBoolControl | 4 | 807
L4-RF-zongguan_gswd | 总管供水温度 | zongguan | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 737
L4-RF-zongguan_hswd | 总管回水温度 | zongguan | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 738
L4-RF-zongguan_gsyl | 总管供水压力 | zongguan | 3072 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 739
L4-RF-zongguan_hsyl | 总管回水压力 | zongguan | 3072 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 740
L4-RF-zongguan_ll | 总管流量 | zongguan | 159 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 741
L4-F2-PAU-2F-01sfwd | PAU-2F-01送风温度 | PAU-2F-01 | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 762
L4-F2-PAU-2F-02sfwd | PAU-2F-02送风温度 | PAU-2F-02 | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 763
L4-F2-PAU-2F-01sfsd | PAU-2F-01送风湿度 | PAU-2F-01 | 93 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 764
L4-F2-PAU-2F-02sfsd | PAU-2F-02送风湿度 | PAU-2F-02 | 93 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 765
L4-F2-PAU-2F-02sffk | PAU-2F-02水阀反馈 | PAU-2F-02 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 767
L4-F2-PAU-2F-01sffk | PAU-2F-01水阀反馈 | PAU-2F-01 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 768
L4-F2-PAU-2F-03sfwd | PAU-2F-03送风温度 | PAU-2F-03 | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 778
L4-F2-PAU-2F-03sfsd | PAU-2F-03送风湿度 | PAU-2F-03 | 93 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 779
L4-F2-PAU-2F-03sffk | PAU-2F-03水阀反馈 | PAU-2F-03 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 788
L4-F2-PAU-2F-01fffk | PAU-2F-01风阀反馈 | PAU-2F-01 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 792
L4-F2-PAU-2F-02fffk | PAU-2F-02风阀反馈 | PAU-2F-02 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 793
L4-F2-PAU-2F-03fffk | PAU-2F-03风阀反馈 | PAU-2F-03 | 176 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 794
L4-F1-shiwaiWD | 室外温度 | shiwaiWSD | 158 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 795
L4-F1-shiwaiSD | 室外湿度 | shiwaiWSD | 93 | AI | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatProbe | 0 | 796
L4-F2-PAU-2F-02sftj | PAU-2F-02水阀调节 | PAU-2F-02 | 160 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 773
L4-F2-PAU-2F-01sftj | PAU-2F-01水阀调节 | PAU-2F-01 | 160 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 774
L4-F2-PAU-2F-01fftj | PAU-2F-01风阀开关 | PAU-2F-01 | 178 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 775
L4-F2-PAU-2F-02fftj | PAU-2F-02风阀开关 | PAU-2F-02 | 178 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 776
L4-F2-PAU-2F-03ffkg | PAU-2F-03风阀开关 | PAU-2F-03 | 178 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 777
L4-F2-PAU-2F-03sftj | PAU-2F-03水阀调节 | PAU-2F-03 | 178 | AO | X2BACnet_Device_505542 | 10m | 60m |  |  |  |  | BACnetFloatControl | 1 | 791

## Sheet2
XF-1-2F-14-SAF_AM | 送风机自动状态 | EAF-RF-1 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-15-SAF_AM | 送风机运行状态 | EAF-RF-1 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-16-SAF_AM | 送风机故障状态 | EAF-RF-1 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-17-SAF_AM | 送风机自动状态 | EAF-RF-2 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-18-SAF_AM | 送风机运行状态 | EAF-RF-2 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-19-SAF_AM | 送风机故障状态 | EAF-RF-2 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-20-SAF_AM | 送风机自动状态 | EAF-RF-3 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-21-SAF_AM | 送风机运行状态 | EAF-RF-3 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-22-SAF_AM | 送风机故障状态 | EAF-RF-3 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-23-SAF_AM | 送风机自动状态 | EAF-RF-4 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-24-SAF_AM | 送风机运行状态 | EAF-RF-4 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-25-SAF_AM | 送风机故障状态 | EAF-RF-4 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-26-SAF_AM | 送风机自动状态 | EAF-RF-5 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-27-SAF_AM | 送风机运行状态 | EAF-RF-5 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-28-SAF_AM | 送风机故障状态 | EAF-RF-5 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBool
XF-1-2F-29-SAF_AM | 送风机自动状态 | FS80-C-1 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-30-SAF_AM | 送风机运行状态 | FS80-C-1 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-31-SAF_AM | 送风机故障状态 | FS80-C-1 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-32-SAF_AM | 送风机自动状态 | FS80-C-2 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-33-SAF_AM | 送风机运行状态 | FS80-C-2 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-34-SAF_AM | 送风机故障状态 | FS80-C-2 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-35-SAF_AM | 送风机自动状态 | FS80-C-3 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-36-SAF_AM | 送风机运行状态 | FS80-C-3 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-37-SAF_AM | 送风机故障状态 | FS80-C-3 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-38-SAF_AM | 送风机自动状态 | FS80-C-4 | 152 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-39-SAF_AM | 送风机运行状态 | FS80-C-4 | 150 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
XF-1-2F-40-SAF_AM | 送风机故障状态 | FS80-C-4 | 151 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
DDC-1-L1-1-RMT1 | 温度 | WSD-1 | 95 | AI | 10m | 60m |  | SimulateFloat
DDC-1-L1-1-RMH1 | 湿度 | WSD-1 | 168 | AI | 10m | 60m |  | SimulateFloat
4APE-B2-QW6_AM | 自动状态 | 4-1-SB1 | 189 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
4APE-B2-QW6_STG | 水泵1运行状态 | 4-1-SB1 | 183 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
4APE-B2-QW6_ERR | 水泵1故障状态 | 4-1-SB1 | 182 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
4APE-B2-QW6_STG2 | 水泵2运行状态 | 4-1-SB1 | 183 | DI | 10m | 60m |  | SimulateBoolTrue
4APE-B2-QW6_ERR2 | 水泵2故障状态 | 4-1-SB1 | 182 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue
4APE-B2-QW6_HYS | 超高液位报警 | 4-1-SB1 | 186 | DI | 10m | 60m | #R == false | SimulateBoolTrue